PMCS 관리자 매뉴얼

시스템 운영 안내

본 문서는 PMCS(전력 모니터링 및 관제 시스템)를 처음 운영하는 담당자를 대상으로, 로그인부터 현장 등록, 장비 연결, 계정 발급까지의 절차를 설명합니다. 화면 명칭과 버튼 명칭은 실제 시스템과 동일합니다.

# 1. 시스템 개요

건물 전기실에 설치한 프라임솔루션 장비는 유심 통신으로 전력 상태를 서버에 전송합니다. 운영자는 웹 화면에서 운전 상태와 전력품질을 확인합니다. 현장에 출동하지 않고 장비 가동 여부와 전력 개선 상태를 조회하는 관제 시스템입니다.

화면 용어의 정의는 다음과 같습니다.

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 현장 | 아파트 단지, 물류센터, 연구소 등 건물 또는 단지 한 곳 |
| 설치지점 | 해당 건물에서 장비를 설치한 장소. 예: 6층 전기실 |
| HMI / 장비 / 모듈 | 전기실에 설치한 전력품질 장치. PAF, PSTA, PSVG가 해당합니다 |
| ICCID | 장비 내 유심의 고유 번호. 설치지점을 구분하는 식별자입니다 |
| 품목명 | 장비 모델 코드. 예: PAF 400Y-050C |
| RUNNING | 정상 운전 |
| STANDBY | 전원은 투입되어 있으나 대기 |
| FAULT | 고장 또는 이상 |
| OFFLINE | 통신 두절. 등록 직후 수신 데이터가 없는 경우에도 동일하게 표시합니다 |

# 2. 접속 및 로그인

인터넷이 연결된 PC에서 Chrome 또는 Edge를 실행하고, 주소창에 다음 주소를 입력합니다.

https://pqms.co.kr

초기 화면은 「운영자 로그인」입니다. 상단에 PrimeSolution 로고와 「전력 모니터링 관제센터」를 표시합니다. 아이디와 비밀번호는 계정 발급 시 별도로 전달받은 값을 사용합니다.

아이디 입력란에 발급받은 아이디를 입력합니다. 영문 대소문자를 구분합니다.

비밀번호 입력란에 발급받은 비밀번호를 입력합니다. 입력 내용은 화면에서 숨김 처리합니다.

「관제 시스템 접속」을 선택합니다.

인증에 성공하면 전체 현장 지도 화면(대시보드)으로 이동합니다.

인증에 실패하면 「아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다」라는 안내를 표시합니다. 입력값을 확인한 뒤 다시 로그인합니다.

로그인 실패가 반복되면 일정 시간 접속을 제한합니다. 잠시 후 다시 시도합니다.

## 계정 역할

계정은 역할에 따라 조회 범위가 달라집니다.

| 역할 | 대상 | 조회 범위 |
| --- | --- | --- |
| ADMIN (관리자) | 당사 운영 담당자 | 전체 현장과 관리자 패널 |
| CLIENT (건설사) | 건설사 담당자 | 해당 건설사의 현장 |
| SITE (현장) | 건물 관리 담당자 | 지정한 현장 1곳 |

현장 등록과 유심 번호 입력은 관리자 계정으로 수행합니다. 건설사 담당자에게는 CLIENT 계정을, 건물 관리 담당자에게는 SITE 계정을 발급합니다. 관리자 계정은 외부에 제공하지 않습니다.

## 세션 종료

입력이 없는 상태가 2시간 지속되면 시스템이 로그아웃합니다. 재접속 시 다시 로그인합니다.

로그인 후 8시간이 경과하면 다시 로그인합니다.

화면 우측 상단의 로그아웃으로 세션을 종료합니다. 공용 PC에서는 업무 종료 시 로그아웃합니다.

# 3. 대시보드

로그인 후 현장 목록과 지도가 있는 메인 화면을 표시합니다. 상단 바는 모든 화면에서 동일합니다.

좌측 PrimeSolution 로고를 선택하면 메인 화면으로 이동합니다.

중앙 제목은 Power Quality Monitoring System이며, 전력품질 관제 시스템을 의미합니다.

LIVE는 서버 연결과 약 30초 간격의 데이터 갱신을 나타냅니다.

관리자 패널은 관리자 계정에만 표시합니다. 선택하면 새 탭에서 등록 화면이 열립니다.

우측에는 접속 중인 계정과 로그아웃을 표시합니다.

## 조회 순서

상단 집계에서 전체 대수와 정상, 대기, 이상, 오프라인 대수를 확인합니다.

좌측 목록은 지역, 현장, 설치지점 순입니다. 지역명을 선택하면 목록을 접거나 펼칩니다.

중앙 지도는 스크롤로 확대하고 드래그로 이동합니다. 지점을 선택하면 해당 현장을 선택합니다.

우측에는 선택한 현장의 설치지점별 전압, 전류, 역률을 표시합니다.

우측 설치지점 카드를 선택하면 해당 장비의 상세 화면으로 이동합니다.

검색란에는 현장명, 건설사, 지역을 입력합니다. 「전체 / 대기 / 이상 / 오프라인 / 통신 끊김」은 해당 상태의 현장만 표시합니다.

등록 직후의 현장은 장비 연결 전이므로 오프라인으로 표시합니다. 이 표시는 고장을 의미하지 않습니다.

# 4. 장비 상세 화면

설치지점을 선택하면 상단에 「대시보드 / 현장명 / 설치지점명」을 표시합니다. 관리자 계정에는 탭 네 개를 표시합니다. 건설사 계정과 현장 계정에는 모니터와 이력만 표시합니다.

| 탭 | 조회 권한 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 모니터 | 전체 계정 | 현재 전압, 전류, 역률, 절감 추정, 온도 |
| 이력 | 권한을 부여받은 계정 | 일·주·월·연 그래프. 과거 추이를 조회합니다 |
| 설정 | 관리자 | 현장 장비의 기본 설정을 원격으로 조회하고 전송합니다. 저장은 변경 내용을 확인한 뒤에 수행합니다 |
| 장애 | 관리자 | 고장 이력을 조회하고 확인 처리합니다 |

모니터 상단의 절감 카드(전력량, 탄소, 전기요금)는 현재 운전이 1년간 지속된다고 가정한 추정치입니다. 한전 고지서 금액이 아닙니다. 전기요금 옆의 /년은 연간 환산값임을 나타냅니다.

# 5. 관리자 패널

관리자 계정으로 로그인한 뒤 화면 우측 상단의 「관리자 패널」을 선택합니다. 새 탭이 열리고 메뉴 네 개를 표시합니다.

| 메뉴 | 용도 |
| --- | --- |
| 현장 관리 | 건물 등록, 설치지점 추가, 품목명, 유심 번호(ICCID) |
| 마스터 데이터 | 건설사 명칭과 역할 명칭. 계정 발급 전에 해당 건설사를 등록합니다 |
| 유저 관리 | 계정 생성, 비활성화, 삭제 |
| 관리자 매뉴얼 | 화면에서 열람하는 요약 매뉴얼. 상세 절차는 본 문서에 수록합니다 |

# 6. 신규 현장 등록

장비 출고 전 또는 현장 도착 당일에 다음 순서로 등록합니다. 순서를 지키지 않으면 수신 데이터를 unknown 현장으로 저장합니다. 유심 번호를 저장한 뒤에 장비 전원을 투입합니다.

## 6.1 건설사 확인

관리자 패널에서 마스터 데이터를 엽니다.

건설사 목록에서 해당 고객사를 확인합니다.

목록에 없으면 키(영문 소문자)와 화면 표시명을 추가한 뒤 저장합니다.

목록에 있으면 다음 단계로 진행합니다.

## 6.2 현장 등록

현장 관리로 이동합니다.

우측 상단 「+ 새 현장 추가」를 선택합니다.

아래 항목을 입력하고 「현장 저장」을 선택합니다.

목록에 해당 현장 카드가 표시되면 등록이 완료된 것입니다.

| 항목 | 입력 내용 | 예시 | 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현장 ID | 시스템 내 고유 식별자 | lotte-dongtan-xi | 영문 소문자, 숫자, 하이픈(-)만 사용합니다. 한글, 공백, 대문자는 사용할 수 없습니다. 저장 후 수정할 수 없습니다 |
| 현장명 | 화면에 표시할 건물명 | 동탄 롯데캐슬 | 대시보드에 이 명칭을 표시합니다 |
| 건설사 | 목록에서 선택 | 롯데건설 | 목록에 없으면 「직접 입력」을 사용합니다 |
| 지역 | 목록에서 선택 | 경기도 | 좌측 목록의 지역 구분에 사용합니다 |
| 주소 | 도로명 주소 | 경기도 화성시 동탄대로 520 | 지도상 위치는 이 주소 기준으로 표시합니다 |

삭제 시 복구가 불가합니다.

현장 카드의 「삭제」를 실행하면 해당 건물의 설치지점, 장비, 이력 그래프를 함께 삭제합니다. 삭제 전에 현장 ID를 다시 확인합니다.

## 6.3 설치지점 등록

한 건물에 전기실이 둘이면 설치지점도 둘입니다. 장비 1대에 설치지점 1개를 등록합니다.

등록한 현장 카드를 선택하여 펼칩니다.

하단 「+ 설치지점 추가」를 선택합니다.

명칭은 7장의 기준에 따라 작성합니다. 예: 6층 전기실 100A

ID를 비우면 시스템이 자동으로 부여합니다. 직접 입력할 때는 영문과 숫자를 사용합니다. 예: PSVG-DONGTAN01

품목명은 8장의 기준에 따라 입력합니다. 출고 전이면 비워 두고, 이후 목록에서 저장합니다.

「추가」를 선택합니다.

## 6.4 유심 번호 연결 (ICCID)

ICCID는 유심을 식별하는 20자리 숫자입니다. 장비가 해당 번호를 서버로 전송하면, 서버는 그 번호가 등록된 설치지점에 데이터를 저장합니다. 번호가 없으면 수신 데이터의 설치 위치를 특정할 수 없습니다.

유심 카드에 인쇄된 번호를 확인하거나, 장비 로그의 [ICCID] Got: 뒤를 확인합니다.

현장 카드를 펼치고, 해당 설치지점 행의 ICCID (USIM) 칸에 입력합니다.

칸 우측 「저장」을 선택합니다. 「ICCID가 저장되었습니다」가 표시되면 저장이 완료된 것입니다.

이후 장비 전원을 투입합니다. 1~2분 후 대시보드에서 오프라인 상태가 해제되는지 확인합니다.

번호에 공백이나 하이픈이 있어도 저장 시 제거합니다.

동일한 번호는 두 설치지점에 등록할 수 없습니다. 이전 시에는 기존 칸을 비우고 저장한 뒤, 새 칸에 저장합니다.

칸을 비우고 저장하면 연결을 해제합니다. 이후 해당 장비의 데이터는 이 화면에 수신하지 않습니다.

# 7. 설치지점명 작성 기준

설치지점명은 장소명 뒤에 모듈 용량을 둡니다. 장소명은 한글, 영문, 약어, 설비 코드를 모두 사용합니다. 같은 현장 안에서는 표기 방식을 하나로 맞춥니다.

형식: 장소명 + 공백 + 용량

| 표준 표기 | 기준에 맞지 않는 표기 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 6층 전기실 100A | 전기실 | 용량, 장소명 부재 |
| CP-3M-EHP 150A | 150A CP-3M-EHP | 용량이 장소명 앞에 있습니다 |

용량 단위는 장비 종류에 따릅니다.

PAF(능동형 고조파 필터)는 전류 단위이므로 끝에 A를 표기합니다. 예: 100A. 숫자와 A 사이에 공백을 두지 않습니다.

PSTA(정지형 무효전력 보상장치)는 끝에 kvar를 표기합니다. 예: 150kvar.

장소명은 한글, 영문, 약어, 설비 코드를 사용합니다. 예: 6층 전기실, 6F:AHF, B1, CP-3M-EHP.

# 8. 품목명 작성 기준

품목명은 설치지점명과 다릅니다. 설치지점명은 설치 위치이고, 품목명은 제품 모델입니다.

예: 설치지점명은 6층 전기실 100A이고, 해당 행의 품목명은 PAF 400Y-100C입니다.

제품 선정표의 회색 칸을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽습니다. 시리즈 뒤에만 공백을 하나 두고, 나머지 문자는 붙여 씁니다. 용량 앞의 하이픈(-)은 표의 구분선이며 품목명에도 포함합니다.

형식: 시리즈 + 공백 + 전압 + 상선 + 하이픈 + 용량코드 + 타입

PAF 선정표의 예는 PAF, 400, Y, 050, C를 이으면 PAF 400Y-050C입니다. 400V, 3상 4선, 50A, 캐비넷형을 의미합니다.

용량 코드는 최소 3자리입니다. 자릿수가 부족하면 앞에 0을 붙입니다. 표에 표시된 쉼표는 제외합니다.

15A → 015

50A → 050

100A → 100

1,600A → 1600

10kvar → 010

550kvar → 550

## 8.1 PAF (능동형 고조파 필터)

PAF는 전류 파형의 고조파를 저감하는 장비입니다. 용량 단위는 A(암페어)입니다.

그림. PAF 제품 선정표. 표의 예시는 PAF 400Y-050C입니다.

| 항목 | 기입 문자 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 시리즈 | PAF | Primesolution Active Harmonic Filter |
| 사용 전압 | 220, 400, 440, 480, 690 중 하나 | AC 220V, 400V, 440V, 480V, 690V |
| 상선 | Y 또는 D | Y는 3상 4선, D는 3상 3선 |
| 필터 용량 | 015 ~ 1600 | 15A부터 1,600A. 3자리 미만이면 앞에 0을 붙입니다 |
| 타입 | W 또는 C | W는 벽부형, C는 캐비넷형 |

## 8.2 PSTA (정지형 무효전력 보상장치)

PSTA는 역률 개선을 위해 무효전력을 보상하는 장비입니다. 용량 단위는 kvar입니다. 전압, 상선, 타입의 표기 문자는 PAF와 동일합니다.

그림. PSTA 제품 선정표. 표의 예시는 PSTA 400Y-010C(10kvar, 캐비넷형)입니다.

| 항목 | 기입 문자 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 시리즈 | PSTA | Primesolution Static Synchronous Compensator |
| 사용 전압 | 220, 400, 440, 480, 690 중 하나 | AC 220V, 400V, 440V, 480V, 690V |
| 상선 | Y 또는 D | Y는 3상 4선, D는 3상 3선 |
| 보상 용량 | 010 ~ 550 | 10kvar부터 550kvar. 3자리 미만이면 앞에 0을 붙입니다 |
| 타입 | W 또는 C | W는 벽부형, C는 캐비넷형 |

품목명 예시는 다음과 같습니다.

| 장비 | 조건 | 품목명 | 설치지점명 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAF | 400V, 3상 4선, 50A, 캐비넷 | PAF 400Y-050C | 6층 전기실 50A |
| PAF | 400V, 3상 4선, 100A, 캐비넷 | PAF 400Y-100C | 6층 전기실 100A |
| PAF | 220V, 3상 3선, 15A, 벽부형 | PAF 220D-015W | 지하 전기실 15A |
| PSTA | 400V, 3상 4선, 10kvar, 캐비넷 | PSTA 400Y-010C | 지하1층 변전실 10kvar |
| PSTA | 480V, 3상 3선, 150kvar, 캐비넷 | PSTA 480D-150C | 3동 변전실 150kvar |

# 9. 계정 발급

관리자 패널의 유저 관리에서 「+ 새 계정 추가」를 선택합니다.

아이디는 영문과 숫자로 2자 이상 입력합니다.

초기 비밀번호는 8자 이상 128자 이하로 입력합니다. 공백은 사용할 수 없습니다. 흔히 사용하는 비밀번호와 아이디와 동일한 값은 등록하지 않습니다.

역할은 건설사 담당자에게 CLIENT, 해당 건물만 조회하는 담당자에게 SITE, 당사 운영 담당자에게 ADMIN을 지정합니다.

CLIENT를 선택하면 「접근 건설사」를 지정합니다. 목록에 없으면 마스터 데이터에 건설사를 먼저 등록합니다.

SITE를 선택하면 「접근 현장」을 지정합니다. 해당 현장을 먼저 등록해야 목록에 나타납니다.

「계정 생성」을 선택합니다.

발급 후 해당 담당자에게 아이디, 초기 비밀번호, 접속 주소를 전달합니다. 목록에서 상태를 비활성화하면 해당 계정은 로그인할 수 없습니다. 삭제는 계정을 제거합니다. 비밀번호 변경도 동일 화면에서 수행합니다.

# 10. 장애 대응

## 로그인이 되지 않는 경우

주소가 https://pqms.co.kr 인지 확인합니다. http만 열리거나 다른 주소이면 본 시스템이 아닙니다.

아이디의 대소문자와 앞뒤 공백을 확인합니다.

실패가 반복되면 수 분 후 다시 시도합니다.

「서버에 연결할 수 없습니다」는 비밀번호 오류가 아니라 네트워크 또는 서버 장애입니다.

## 계측값이 수신되지 않는 경우

현장 관리에서 해당 설치지점의 ICCID 저장 여부를 확인합니다. 비어 있으면 먼저 저장합니다.

장비 로그의 [ICCID] Got: 뒤 번호와 화면에 입력한 번호가 동일한지 확인합니다.

로그에 +QHTTPPOST: 0,200 이 없으면 장비와 서버 간 통신이 이루어지지 않은 상태입니다. 유심 장착, 안테나, 전원을 확인합니다.

서버 응답의 installationId가 null이면 매핑이 없는 상태입니다. ICCID를 다시 저장합니다.

매핑 없이 장비가 먼저 데이터를 전송하면 unknown 임시 현장으로 저장될 수 있습니다. 매핑을 저장한 뒤 장비를 재기동하거나, 다음 전송(약 1~2분)까지 대기합니다.

## 지도에 현장이 표시되지 않는 경우

현장 관리에 현장이 저장되어 있는지 먼저 확인합니다. 저장만 완료되어도 오프라인 상태로 목록과 지도에 표시합니다. 주소가 부정확하면 지도 위치를 다른 지역으로 표시합니다. 좌측 검색 조건이나 지역 접기로 숨겨진 경우가 있으므로 「전체」를 선택하고 검색란을 비웁니다.

## 절감 금액이 고지서와 다른 경우

화면의 금액은 계약 전력이나 한전 청구 금액이 아닙니다. 현재 계측이 1년간 지속된다고 보고 산업용 단가를 적용한 추정치입니다. 고객에게 청구 금액으로 안내하지 않습니다.

# 11. 납품 점검

출고 전

유심 ICCID 20자리를 카드 또는 장비 로그에서 확인하여 기록합니다.

건물명, 도로명 주소, 건설사를 확인합니다.

설치지점별로 장소명과 용량을 정합니다. 예: 6층 전기실 100A

명판을 기준으로 품목명을 작성합니다. 예: PAF 400Y-050C

해당 건설사가 마스터 데이터에 등록되어 있는지 확인합니다.

등록 시

관리자 계정으로 https://app-dev.pqms.co.kr 에 로그인합니다.

관리자 패널의 현장 관리에서 현장을 저장합니다.

설치지점별로 항목을 추가합니다. 명칭은 장소와 용량, 품목명은 선정표 코드로 작성합니다.

각 행에 ICCID를 저장하고 저장 완료 문구를 확인합니다.

저장 후 현장 장비의 전원을 투입합니다.

전원 투입 후

약 2분간 대기합니다.

대시보드에서 해당 현장이 오프라인에서 해제되는지 확인합니다.

설치지점 상세에서 전압과 전류가 0이 아닌지 확인합니다.

모듈 상태가 2(정상 운전)인지 확인합니다.

이력 탭에 데이터가 누적되기 시작하는지 확인합니다.

건설사 계정이 있으면 해당 계정으로 다시 로그인하여, 다른 건설사 현장이 표시되지 않는지 확인합니다.

상태가 RUNNING이고 전압·전류가 현장 명판 전압과 일치하면 연결이 완료된 것입니다.